## Naslovna stran
3.3 | POPIS MATERIALA IN DEL
Investitor | OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270 Ormož
Objekt | SKUPNOSTNI CENTER ORMOŽ
Načrt | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Številka projekta: 08/25 A
Ševilka načrta: LD-AD-26-EI
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3.3.5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3.3.6 | INŠTALACIJE IN OPREMA KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV
3.3.7 | INSTALACIJE IN OPREMA JAVLJANJA POŽARA
3.3.8 | SESTERSKI KLIC
3.3.9 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.10 | INŠTALACIJE IN OPREMA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
3.3.11 | ZAKLJUČNA DELA
Popis količin materiala in opreme je izdelan na podlagi načrtov projekta za izvedbo ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in standardov.

## Navodila
SPLOŠNA NAVODILA
Izvajalec del mora pred izvedbo pregledati projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Izvajalec del je dolžan uporabljati materiale navedene v projektu. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje v materialu in tehnični izvedbi od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje projektanta, ter soglasje investitorja in pooblaščenega nadzora.
Material in oprema se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo delovanja.
Tip ter proizvajalec materiala in opreme posameznih postavk so navedeni zaradi tehničnih karakteristik in lastnostih [kot naprimer ali enakovredno].
Izvajalec del lahko v soglasju s projektantom in pooblaščenim nadzorom ponudi enakovredno ali boljšo rešitev izvedbe posamezne faze dela postavke, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe.
Spremembe nastale med izvajanjem je izvajalec dolžan vrisati v načrte, kateri bodo služili investitorju ter projektantu električnih inštalacij kot osnova za izdelavo projekta izvedenih del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo in montažo potrebnega materiala in opreme za izvedbo faze v posamezni postavki [oziroma kot to določa podroben opis postavke], s pripravo gradbišča,pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, navodila uporabniku, preiskusi in spuščanje v pogon, tehnični pregled in prevzem,.
Varovanje objekta, zaposlenih, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča [dostop, žerjav, izkopi, potrebna infrastruktura zaposlenih] mora biti zajeto v ceni na EM.

## Energetski razvod
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
1 | Izvedba zunanjega električnega priključka na distribucijsko omrežje ustrezno s soglasjem za priključitev dobavitelja električne energije in popisom del distribucijskega podjetja. | kos | 1
2 | Priključna merilna omara, prosto stoječe izvedbe [PS-PMO]. Zaščitni razred II. Stopnja zaščite IP54. Zaščita pred mehanskimi vplivi IK06. Dimenzij š/v/g: 750/1000/320 mm.
Vgrajena naslednja oprema
| Prostostoječa merilna omarica PS 3 NT/2, Prebil Plast. | kos | 1
| Samostojni podstavek PS 3 NT, Prebil Plast. | kos | 1
| Polindirektni trifazni dvosmerni števec s 15-minutno registracijo energije r.1 (IEC) ali B (MID) in jalove energije r.2, (3 x58/100V, ..3x230/400V, 5A) ter komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce električne energije Iskraemeco Mt 880 T1A42 …z CM-u-3, 3x58/100 V..3x230/400 V, 5A | kos | 1
| komunikator CM-u-3, 2G/3G | kos | 1
| tokovni transformator 100/5 A (2,5VA, 5VA, 10VA,) | kos | 3
| Tipska merilna spončna letev | kos | 1
| NV varovalčni ločilnik 160 A, 500 V. HVL 00 3-P M8-M8, | kos | 2
| NV talilni vložek 2-100 A, 500 V. NV/NH 00 C KOMBI gG, | kos | 6
| Prenapetostni odvodnik tip 1,2. ETITEC B 440/35 [10/350], | kos | 4
| Vrstna sponka 150 mm². VSU 150, SM | kos | 4
| Zaščitni pokrov vrstne sponke. ZP 200, | kos | 1
| Ključavnica distribucijskega podjetja. | kos | 1
| Drobni montažni material. | kpl | 1
| Sestava priključne merilne omare | kpl | 1
3 | Izvedba notranjega priključka od prostostoječe priključne merilne omare PS-PMO do električnega razdelilnika +R0 z energetskim kablom NYY-J 4 x 50 mm² 600/1000 V, položenim v zaščitno cev v zemlji | m | 30
4 | Priklop kabla v priključni merilni omare PS-PMO in električnem razdelilniku R_0 | kos | 2
5 | Zaščitna cev PE-HD Ø 110 mm, gibljiva, skupaj s spojnim materialom in pomožno montažno opremo, položena v zemljo in za uvod energetskega kabla v prostostoječo priključno merilno omaro ter objekt. Opomba: gradbena dela niso zajeta | m | 20
6 | Opozorilni trak " POZOR ENERGETSKI KABEL ", položen v kabelski rov 0,3 m globoko. | m | 20
7 | Ploščati vodnik FeZn 25 x 4 mm za izdelavo ozemljitvenega sistema, položen v zemljo [0,5÷0,8] m globoko [brez izkopov]. | m | 20
8 | Kabelska lestev FeZn. Vroče galvanizirana. Spojke, nosilci na razdalji 2 m ter pomožna montažna oprema.
| kabelska lestev LK 100/60 TC | m | 5
9 | Kabelska polica FeZn, perforirana, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi nosilci na razdalji 1,5 m ter montažno opremo.
| kabelska polica PK 100 x 35 x 1,0 mm | m | 10
10 | Energetski kabli za glavni razvod od razdelilca R_0 do razdelilcev R_1, položeni na kabelske police ter v PVC cevi v betonski plošči
| NHXMH-J 4 x 35 mm2 | m | 35
∑ | Skupaj energetki razvod [EUR]

## Razdelilniki
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
V električnih razdelilnikih zagotoviti pregrajenost Forma 2B!
V električnih razdelilnikih zagotoviti ca. 20% rezervnega prostora.
Razdelilnike opremiti s tipsko ključavnico.
Ob upoštevanju razpoložljivega stanja izdelati izglede razdelilnikov in jih predati v potrditev.
Kable zaključiti na sponkah L, N, PE.
Lahko se nudi enakovredno opremo glede na navedeno!
1 | Razdelilec +R_0 je predviden kot nadometna omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 200A, 10kA, dimenzij 600x800x250 mm, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
Izdelava delavniškega načrta razdelilca
Vgrajena oprema v razdelilec:
| Glavno bremensko stikalo 163 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| NV varovalčni ločilnik 160 A, 500 V. HVL 00 3-P M8-M8, | kos | 4
| NV talilni vložek 2-100 A, 500 V. NV/NH 00 C KOMBI gG, | kos | 3
| Drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje. | kpl | 1
| Izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1
2 | Razdelilec +R_1 je predviden kot podometna oma omara, stopnja zaščite IP44, 0,4kV, 100A, 5kA, razdelilec razred I, okvir z vrati iz jeklene pločevine, pokrivna plošča z izrezi, komplet opremljen z montažno ploščo, vrati s pripadajočo ključavnico, barva RAL 7035, zaščita pred mehanskimi vplivi IK06, oznake elementov, vezalna shema, kompletno preizkušen
Izdelava delavniškega načrta razdelilca
število modulov 5 x 24, dimenzij 550 x 1100 x 120 mm
Vgrajena oprema v razdelilec:
| glavno bremensko stikalo 163 A, 10 kA, 400 V,AC | kos | 1
| odvodniki prenapetosti razreda 2 (8/20μ) | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 40/0.03 A, | kos | 1
| enopolni instalacijski odklopnik 2-25 A, 10 kA, kar. C | kos | 25
| tripolni instalacijski odklopnik 10-40 A, 10 kA, kar. C | kos | 10
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok 230 V, 16/0.03 A KZS | kos | 18
| instalacijski kontaktor 230 V 16 A | kos | 4
| fotorelej s programsko uro in fotouprom | kos | 1
| stikalo enopolno 16 A za preiskus varnostne razsvetljave | kos | 1
| Krmilno stikalo 230 V, 10 A, kontakti 1n/c | kos | 1
| izvedba izenačitve potencialov IP v stikalnen bloku | kpl | 1
| drobni material, zbiralnice L1, L2, L3, N, PE, sponke, vijaki, kanali, uvodnice, ožičenje | kpl | 1
| Sestava električnega razdeliknika | kpl | 1
∑ | Skupaj električni razdelilniki in naprave [EUR]

## Instalacije
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
1 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in pretežno podometno v PVC cevi
| kabel NHXMH-O 2 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 50
| kabel NHXMH-J 3 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 150
| kabel NHXMH-J 3 x 2,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 1800
| kabel NHXMH-J 5 x 4 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 90
| kabel NHXMH-J 5 x 6 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 120
2 | Energetski kabli za električno polnilnico položeni v PVC cevi fi 60 mm v v zemljo
| kabel NYY-J 5 x 10 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 90
3 | Kabelska polica FeZn, perforirana, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi nosilci na razdalji 1,5 m ter montažno opremo.
| kabelska polica PK 50 x 35 x 1,0 mm | m | 20
| kabelska polica PK 100 x 35 x 1,0 mm | m | 50
4 | Inštalacijski zidni [parapetni] kanal 125 / 52 mm, aluminijaste izvedbe. Skupaj z vsemi sestavnimi elementi kot so osnova kanala, pokrov, pregrada, zunanja in notranja spojka, zunanji in notranj kot, L-kot in T-kot, zaključek kanala ter ozemljitvena spojka. | m | 6
5 | Oprema vgrajena v parapetne kanale, barva okvirjev različna glede na vrsto napajanja, mreža-bela/agregat-zelena/UPS-rdeča,
| dvojna vtičnica 1L+N+PE, 230V | kos | 8
6 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 250
| PVC cev fi 23 mm | m | 30
7 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 600
| PVC cev fi 23 mm | m | 200
8 | Inštalacijska gibljiva cev PVC za vgradnjo v beton, skupaj s spojnim materialom, vgrajena v beton z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 500
| PVC cev fi 23 mm | m | 150
9 | Vtičnica varnostna P+N+PE 16 A / 250 V, stopnja zaščite IP20 TEM Čatež, barva po izbiri investitorja, v sestavi | kpl | 56
podometna razvodnica za beton BE 11
nosilec kovinski s krempeljci 2M NM24
VM10ES vtičnica varnostna + KS 2P+PE 16 A / 250 V, 2MPES
okvir LINE 2M ES OL20ES
10 | Vtičnica varnostna P+N+PE 16 A / 250 V, stopnja zaščite IP44 TEM Čatež, barva po izbiri investitorja, v sestavi | kpl | 6
podometna razvodnica za beton BE 11
nosilec kovinski s krempeljci 2M NM24
VM10ES vtičnica varnostna + KS 2P+PE 16 A / 250 V, 2MPES
okvir LINE 2M ES OL20ES
11 | Vtičnica varnostna P+N+PE 16 A / 250 V, stopnja zaščite IP44. Skupaj z ustreznim ohišjem s pokrovom in pomožno montažno opremo, nadometna montaža. | kos | 4
12 | Priključnica 5 x 2,5 mm², stopnja zaščite IP20, skupaj z ustreznim okvirjem in montažno opremo, vgrajena v podometno razvodnico. | kos | 4
13 | Izvedba električnega priklopa naprav in opreme, skupaj z montažno opremo.
| štedilnik | kos | 1
| pećica | kos | 1
| termostat ogrevanja | kos | 7
| dvigalo | kos | 1
| klimatska naprava | kos | 1
| toplotna črpalka | kos | 2
| tehnološki priključki | kos | 5
| črpalke, ventilatorji do moči 1 kW | kos | 10
| komunikacijsko vozlišče | kos | 1
| hladilni agregat | kos | 1
| drsna vrata | kos | 3
| požarna centrala | kos | 1
| centrala varovanja | kos | 1
| periferna oprema toplotnih postaj, klima naprav, tj. elementov, ki so izven klima naprav (tipala, pogoni ventilov, loput | kos | 20
14 | Označitev tokokrogov tehnoloških in strojnih porabnikov ter na vseh vtičnicah | kpl | 1
∑ | Skupaj instalacijski material in oprema [EUR]

## Razsvetljava
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.4 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
OPOMBA:
Svetilke so v popisu del izbrane kot naprimer SITECO
1 | S1 Vgradni downlight, usmerjanje svetlobe: reflektor, kot sevanja: široka porazdelitev, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 1.700lm, barva svetlobe: 840, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, material: aluminij, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, kot npr. Siteco 51DN15ME41B | kos | 4
2 | S2 Stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.300lm, svetlobni izkoristek: 105lm/W, barva svetlobe: 830/840, barvna temperatura: 3000/4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, nazivna moč: 21W, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: jeklo, prašno premazano, v beli barvi, premer: 330mm, višina: 110mm, zaščitna stopnja (celota): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -30..+40°C, kot npr. 51WD107BG2A - Rondel 41 | kos | 22
3 | S6 Svetilka za vlažne prostore, primarni svetlobnotehnični pokrov: difuzor, material: PC, satinirano, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 7.970lm, svetlobni izkoristek: 163lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 49W, ohišje, material: PC, v aluminijsko sivi barvi mat (RAL 9006), vklj. montažno streme, dolžina: 1.500mm, širina: 95mm, višina: 80mm, zapirač svetlotehničnih pokrovov, material: vzmetno jeklo V2A, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK08, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, kot npr. Siteco 51FD20MN480A | kos | 1
4 | S3 Vgradni downlight, usmerjanje svetlobe: reflektor, UGR svetilke ≤ 22, kot sevanja: široka porazdelitev, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 2.550lm, barva svetlobe: 840, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, material: aluminij, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, kot npr. Siteco 51DN16MG42B | kos | 6
5 | S4 Stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, prozoren material, BAP65 (L= 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.800lm, svetlobni izkoristek: 135lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 28,3W, ohišje, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, premer: 400mm, višina: 62mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), kot npr. Siteco 51MR34ND0421W | kos | 26
6 | S5 Vgradna stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, prozoren material, BAP65 (L= 3000cd/m²), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.210lm, svetlobni izkoristek: 135lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava:EVG, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 29.9W, ohišje, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, premer: 520mm, višina: 87mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), kot npr. Siteco 5PLMR3410GEE | kos | 9
7 | RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 7456A4Q5Kvadratna stenska priključna svetilka iz aluminija; LED 8,7 W 230 V, 335 lm, površina bronasta; prašno barvana; mat struktura površine; PCB 3-stopenjski razred; barva svetlobe 3000 K; začetni razred biniranja MacAdam 3 SDCM; CRI ≥ 90; stopnja zaščite IP65; SK1; vključen gonilnik; ne zamenljiva svetlobna enota; pogonska enota z EndverbRrEaTuO cWhAeLLr 2.a0 zamenljiva; | kos | 37
8 | Stropna/zidna svetilka LED 23 W 230 V 3000 K, premer svetilke 60 cm, zaščitna stopnja IP66 | kos | 1
9 | Stropna/zidna svetilka LED 23 W 230 V 3000 K, premer svetilke 30 cm, zaščitna stopnja IP 66 | kos | 4
10 | COMBILITE® LED, tračna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: satinirano, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED nazivni svetlobni tok: 980 lm, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, nazivna moč: 10W, ohišje v srebrni barvi, dolžina: 580 mm, širina: 25 mm, višina: 44mm, čelna stranica v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, X9 Oznaka za naročilo: 0LJ211710840F | kos | 3
11 | Reflektor FL 21 iQ micro, reflektor, primarno upravljanje svetlobe s lečo iz PMMA, primarni optični pokrov: zaščitni disk iz kaljenega varnostnega stekla, prozoren, svetlobna distribucija: A430002, oddaja svetlobe: neposredna distribucija, tip montaže: površinska, svetilke: LED, nazivni podatki: 3.040lm ¦ 23,1W ¦ 131,6lm/W (začetek življenjske dobe); konec življenjske dobe: 3.040lm ¦ 23,8W; pri 50% svetlobnega toka | kos | 2
12 | Aluminijasti profil za LED trak. Primeren za notranjo in zunanjo montažo. Montaža z obojestranskim lepilnim trakom, lepilom ali vijačenjem | m | 64
13 | LED trak 24V 15W 1400lm 3000K DL PRO PL 50m/R 120 LED/m IP20 | m | 74
14 | 3 x LED napajalnik CV 24V 300W GPV IP67 vgrajen v podometno dozo 30x40x12 cm s perforacijo vrat za hlajenje | kos | 1
15 | 1 x LED napajalnik CV 24V 100W GPV IP67 vgrajen v podometno dozo 30x20x12 cm s perforacijo vrat za hlajenje | kos | 4
16 | Svetilke Atriva Okrogla so sodobne minimalistične oblike. Prašno barvano aluminijasto ohišje vrhunske kakovosti, Svetilke se lahko namestijo na višine 3,5 m. Kandelaber, konično okroglo, material: St 37-2, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), višina: 3,5 m,, vključno z betonskim temeljem Oznaka za naročilo: tip KKA1-SALxx +SO-480-70 | kos | 13
17 | Stikala modularnega sistema TEM Čatež, barva po izbiri investitorja, v naslednji sestavi
| podometna razvodnica | kos | 60
| NM24-nosilec kovinski s krempeljci 2M | kos | 60
| OL20ES-okvir line 2M ES | kos | 60
| TM12ES-tipka 2M ES | kos | 60
| SM10-stikalo enopolno 16AX 250 V 1M ES | kos | 12
| SM60-stikalo menjalno 16AX 250 V 1M ES | kos | 26
| SM60-stikalo serijsko 16AX 250 V 1M ES | kos | 14
| SM60-stikalo križno 16AX 250 V 1M ES | kos | 8
18 | Stikalo 10 A / 250 V, stopnja zaščite IP 44, skupaj z ustreznim okvirjem s tipko in montažno opremo, vgrajeno v podometno razvodnico.
| stikalo enopolnao 10 A /250 V | kos | 5
| stikalo menjalno 10 A /250 V | kos | 5
19 | Stikalo 10 A / 250 V, stopnja zaščite IP 44, skupaj z montažno opremo, vgrajeno nadometno.
| stikalo enopolnao 10 A /250 V | kos | 5
| stikalo menjalno 10 A /250 V | kos | 5
| stikalo serijsko 10 A /250 V | kos | 5
| stikalo križno 10 A /250 V | kos | 1
20 | Senzor gibanja z relejnim kontaktom 1000 W / 230 V, stopnja zaščite IP20. Za dnevno in nočno delovanje 5 - 2000 lx. Kot delovanja 180°, odročje delovanja Ø 8 m, zakasnitev izklopa 30 s - 10 min. Skupaj z ustreznim ohišjen s senzorjem in montažno opremo, podometna montaža na zid do višine 3 m. | kos | 7
21 | Instalacijski kabli, položeni nadometno na kabelske police in pretežno podometno v PVC cevi
| kabel NHXMH-O 2 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 150
| kabel NHXMH-J 3 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 1635
| kabel NHXMH-J 4 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 150
| kabel NHXMH-J 5 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 20
22 | Energetski kabli za zunanjo razsvetljavo položeni v PVC cevi fi 60 mm v v zemljo
| kabel NYY-J 5 x 6 mm² 0,6 / 1 kV. | m | 250
23 | Zaščitna cev PE-HD Ø 60 mm, gibljiva, skupaj s spojnim materialom in pomožno montažno opremo, položena v zemljo. Opomba: gradbena dela niso zajeta | m | 200
24 | Opozorilni trak " POZOR ENERGETSKI KABEL ", položen v kabelski rov 0,3 m globoko. | m | 200
25 | Ploščati vodnik FeZn 25 x 4 mm za izdelavo ozemljitvenega sistema, položen v zemljo [0,5÷0,8] m globoko [brez izkopov]. | m | 200
26 | Izdelava spojev kandelabrov in ozemljitvenega traka z bakrenim vodnik 16 mm2 | kos | 10
27 | Kabelska polica FeZn, perforirana, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi nosilci na razdalji 1,5 m ter montažno opremo.
| kabelska polica PK 50 x 35 x 1,0 mm | m | 50
28 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 180
29 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 1800
∑ | Skupaj splošna razsvetljava [EUR]

## Varnostna razsvetljava
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:213x83x20mm, LED izvori svetlobe 450lm in akumulatorskim modulom avtonomije 3h, -20÷+50°C kot na primer: Beghelli | kos | 17
2 | Instalacijski kabli, položeni podometno in delno v instalacijske cevi
| kabel NHXMH-J 3 x 1,5 mm² 0,6 / 1 kV. Cca -s1,d2,a1 | m | 300
3 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 50
4 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 100
5 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 200
6 | Označevanje svetilk, pregled s strani izvajalca | kos | 17
7 | Meritve osvetljenosti in pregled varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev certifikata o ustreznosti | kpl | 1
∑ | Skupaj varnostna razsvetljava [EUR]

## Telekomunikacije
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.6 | INŠTALACIJE IN OPREMA KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV
Vsa oprema naj bo kat. 6A, kabli tipa U/FTP, oprema na nivoju ali enakovredno R&M!
Izdelati izgled vgrajene opreme v komunikacijskih omarah in pridobiti za navedeno potrditev iz strani uporabnika!
1 | Izvedba zunanjega priključka na telefonsko omrežje ustrezno s soglasjem za priključitev in popisom del TK operaterja | kos | 1
2 | Uvodna telefonska omarica razreda II. Vgrajena na fasadi objketa, z vgrajeno 12 parno letvijo ter zaprta s tipsko ključavnico. Dimenzij: 400/600/150 mm. | kos | 1
3 | Cev za zaščito telekomunikacijskih kablov PE-LD Ø 40 mm, gibljiva, skupaj s spojnim materialom in montažno opremo, položena 0,8 m v zemlji ter delno v temeljih in zidu objekta. | m | 50
4 | Cev za zaščito telekomunikacijskih kablov PE-LD Ø 110 mm, gibljiva, skupaj s spojnim materialom in montažno opremo, položena 0,8 m v zemlji | m | 50
5 | Komunikacijska razdelilna omara razreda I, nadgradne izvedbe z vertikalnimi vodili. Izdelana v stopnji zaščite IP40. Zaščita pred mehanskimi vplivi IK06. Dimenzij š/v/g: 600/600/1200 mm [19" AC 36 HU]. Komunikacijska razdelilna omara [+KV] v naslednji sestavi.
| Patch panel [switch] 24 x RJ45 Cat.6 19˝1 HU | kos | 2
| Optični panel za 12 SCD adapterjev | kos | 1
| Oprična kaseta | kos | 1
| Povezovalni kabel RJ45 UTP 4 x 2 x AWG 24 Cat.6 1.5m | kos | 42
| Hladilna enota | kos | 1
| Digitalni termostat s tipalom | kos | 1
| Organizator kablov 19˝ 1 HU | kos | 2
| Patch vodila 19˝1 HU | kos | 4
| Električni razdelilec 7 x 16 A / 250 V 19˝ 1 HU | kos | 1
| UPS 2000 VA, 19” rack izvedbe | kos | 1
| Ozemljitvena letvica | kos | 1
| Sestava komunikacijske razdelilne omare | kpl | 1
6 | Dostopna točka standard EEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3, 802.3u, and 802.3at, FREQUENCY 2.4 GHZ AND 5 GHZ (CONCURRENT), PoE 802.3af/802.3at, Physical Dta Rate 450/1300 Mbps, naprimer LINKSYS LAPAC 1750 C | kos | 4
7 | Instalacijski kabel uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A | m | 800
8 | Inštalacijska ravna cev PVC-U samogasna, skupaj s spojnim materialom, ustreznimi skobami na razdalji 0,4 ÷ 0,6 m, vtičnimi loki 90° ter montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 50
9 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 300
10 | Inštalacijska gibljiva cev PVC za vgradnjo v beton, skupaj s spojnim materialom, vgrajena v beton z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 300
11 | Vtičnica podatkovna 2 x RJ45 [8P8C] Cat.6 [10 Gbits / 500 mHz], stopnja zaščite IP20, skupaj z ustreznim okvirjem in montažno opremo, vgrajena v podometno razvodnico. | kos | 21
podometna razvodnica za beton BE 11
NM24 nosilec kovinski s krempeljci 2M
2 kos KM39PW vtičnica cat 6 SCH KS RJ 45 8/8 1M ES
okvir LINE 2M ES OL20ES
12 | Izvedba ozemljitve komunikacijskih omar | kpl | 1
13 | Meritve horizontalnega ožičenja Class EA in izdelava merilne dokumentacije | kpl | 1
14 | Označitev informacijskih vtičnic in ostale opreme | kpl | 21
15 | Vnos popravkov na shemah in na tlorisnih prikazov za potrebe izdelave PID načrta | kpl | 1
∑ | Skupaj telekomunikacije [EUR]

## Javljanje požara
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.7 | INSTALACIJE IN OPREMA JAVLJANJA POŽARA
Opomba:
Opis opreme je informativnega zančaja. Izbor in dobavo opreme bo določil investitor. Predvidena je oprema naprimer MORLEY
Adresibilne centrale in prikazovalniki
1 | Napredna adresibilna analogna enozančna požarna centrala, omogoča do 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), 7" barvni LCD prikazovalnik na dotik, 40 virtualnih LED prikazov con, omogoča do 2000 con in 400 logičnih skupin, spomin do 10.000 dogodkov, funkcija dan/noč, indikacija potrebe po čiščenju dimnih javljalnikov, programabilen alarmni prag za vse javljalnike, RS-485 in RS-232, en nadzorovan izhod za sireno (1A), programabilni izhodi za alarm in napako, po standardih EN 54-2, EN 54-4 in EN 54-13 MORLEY, tip MAX MA-1000-02 nova centrala (1 zanka) | kos | 1
2 | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, kapaciteta baterij do 17Ah, SPS-2453 | kos | 1
3 | Akumulatorska baterija, 12V/ 12Ah | kos | 4
4 | Gasilska omarica z navodili za uporabo in projektom PID | kos | 1
Pozivniki
5 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, EN 50136-ATS 5 (V KOLIKOR BO PRENOS PREKO GPRS-ja MORA STRANKA ZAGOTOVITI SIM KARTICO TELEKOMUNIKACIJSKEGA OPERATERJA Z DELUJOČO 2G POVEZAVO) TAU IP/GPRS | kos | 1
6 | Plastično ohišje za centrale VERSA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 266 x 286 x 100 mm SATEL, tip OPU-4 P | kos | 1
7 | Dodatni napajalnik 12Vdc / 3A | kos | 1
8 | Akumulatorska baterija, 12V/ 7.2Ah | kos | 1
Avtomatski javljalniki
9 | Adresibilni analogni optični dimni javljalnik požara z izolatorjem, brez podnožja MI-B501AP-IV MORLEY, tip MI-PSE-S2I-IV | kos | 28
10 | Podnožje za javljalnik požara tipa HM MORLEY tip, MI/B501AP/IV | kos | 28
Ročni javljalniki
11 | Adresibilni ročni javljalnik požara s steklom, brez podnožja PS031W MORLEY, tip MI-MCP-GLASS | kos | 4
12 | Podnožje za ročni javljalnik MI-MCP za prirditev na steno MORLEY tip PS031W (staro: SR1T) | kos | 4
13 | Dodatni pokrov za ročni javljalnik požara MORLEY, tip PS200 | kos | 4
Moduli
14 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohišja M200E-SMB MORLEY, tip MI-DCMOE | kos | 6
15 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez n/o ohišja M200E-SMB MORLEY, tip MI-DMMIE | kos | 1
16 | Ohišje za module MORLEY, tip M200E-SMB | kos | 7
Sirene
17 | Sirena z bliskavko, 107 dB/1m, rdeče ohišje in rdeča bliskavka, po standardu EN 54-3 in 23 CWSS-RR-S5 Sirena z bliskavko | kos | 3
Ostali material
18 | Označevalna nalepka | kos | 40
19 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 4
20 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 3
21 | Drobni potrošni in nespecifirani material | % | 3
Storitve
22 | Montaža naprav NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja, ter komore), nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1
23 | Projekt izvedenih del (PID) javljanje požara, ob pridobljenih tlorisih objekta v rač. programu AutoCAD, v treh izvodih za naročnika | kpl | 1
24 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1
25 | SODELOVANJE pri pregledu požarnega sistema (do 100 elementov) | kpl | 1
26 | Dobava in montaža kabla; na kabelske police, v PVC cevi nadometno in v PVC cevi podometno
| KABEL J-H(ST)H 1x2x1,15 mm (1mm ) HALOGENFREE rdeč, za adresibilne zanke Razred Cca -s1,d2,a1 | m | 400
| KABEL NHXH FE180/E30 2x1,5 mm HALOGENFREE (24VDC za sirene) Razred Cca -s1,d2,a1 | m | 60
27 | Podatkovni kabel S/FTP 4x2x0,6 mm2, Kat. 6A, Cca -s1,d2,a1 , položen v inštalacijsko cev. | m | 50
28 | Kabelska objemka FeZn Ø 6-8 mm. Požarno odporna E30/E90 DIN 4102-12. Vroče galvanizirana [40-60 μm] Vijaki na razdalji 0,6 m ter pomožna montažna oprema. BETAfixss® F 8, Leoni Studer. Predvidene za kabelske lestve, pri kablih položenih na objemke so lete v ceni kablov! | kos | 50
29 | Instalacijske cevi zaščitne brez halogenov, fi 13,5÷29 mm, na patentnih skobah v kompletu s sidernim, vijačnim in spojnim materialom. Položeno nadometno, horizontalno in vertikalno.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 50
30 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 300
31 | Inštalacijska gibljiva cev PVC za vgradnjo v beton, skupaj s spojnim materialom, vgrajena v beton z vso montažno opremo.
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 100
32 | Tesnitev prebojev fi 10 cm, skozi požarne cone in celice s požarno odpornim kitom | kos | 5
33 | Negorljiva masa - obrizg, za protipožarno tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji | kos | 5
34 | Izdelava programa za požarni sistem; | kpl | 1
35 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenje strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, vrata, ODT,...), test delovanja; | kpl | 1
36 | Priklop in izvedba prenosa signalov na stalno dežurno intervencijsko mesto službe za varovanje; | kpl | 1
37 | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
∑ | Skupaj sistem javljanja požara [EUR]

## Sesterski klic
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.8 | SESTERSKI KLIC
1 | Inštalacijska gibljiva cev PVC samogasna, skupaj s spojnim materialom, vgrajena podometno in v lahke predelne stene z vso montažno opremo. Cevi položiti po priloženih blok shemah sesterskega klica vklučno s podometnimi dozami pripadajoče opreme
| PVC cev fi 13,5 mm - 16 mm | m | 400
2 | Dobava in montaža kabla; kabel UTP cat.6e, mrežni | m | 400
∑ | Skupaj tehnično varovanje [EUR]

## Izenačitve pot.
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.9 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
1 | Glavni priključek ozemljitve [ozemljitvena zbiralka GIP] s priključki 7 x 16 mm², 2 x 70 mm², 1 x P 30 x 3,5 mm², vgrajen na fasadi objekta, podometno v PVC razvodnici s pokrovom, dimenzij : 250/220/67 mm. | kos | 1
2 | Dodatni priključek ozemljitve [ozemljitvena zbiralka DIP] s priključki 6 x [1,5÷10] mm², 1 x [6÷16] mm², vgrajen podometno v PVC razvodnici s pokrovom, dimenzij: 120/120/53 mm. | kos | 4
3 | Dodatni priključek ozemljitve [ozemljitvena zbiralka DIP] s priključki 6 x [1,5÷10] mm², 1 x [6÷16] mm², vgrajen nadometno v PVC razvodnici s pokrovom, dimenzij: 120/120/53 mm. | kos | 1
4 | Ozemljitveni vod, izveden med glavnim priključkom ozemljitve [GIP] in ozemljilom z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G35 mm² 450 / 750 V položenim v inštalacijski cevi ali ploščatim vodnikom Rf 30 x 3,5 mm | m | 4
5 | Ozemljitveni vod, izveden med ozemljilom in konstrukcijo dvigala Rf 30 x 3,5 mm | m | 5
6 | Ozemljitveni vod, izveden med glavnim priključkom ozemljitve [GIP] in električnim razdelilnikom [+R] z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G10 mm² 450 / 750 V položenim v inštalacijski cevi. | m | 30
7 | Glavni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G10 mm² 450 / 750 V, položenim pod ometom v inštalacijski cevi od glavnega priključka ozemljitve [GIP] do dodatnih priključkov ozemljitve [DIP] ter kovinskih delov zgradbe in strojnih instalacij. | m | 200
8 | Glavni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G6 mm² 450 / 750 V, položenim pod ometom v inštalacijski cevi od glavnega priključka ozemljitve [GIP] do uvodne telefonske omarice. | m | 20
9 | Vodnik HO7V-K 16 mm2 za izvedbo povezav kovinskih mas na objektu, | m | 150
10 | Dodatni vodnik za izenačenej potencialov, izveden z inštalacijskim vodnikom H07V-K 1G6 mm² 450 / 750 V, položenim pod ometom v inštalacijski cevi od dodatnega priključka ozemljitve [DIP] do tujih prevodnih delov ali izpostavljenih prevodnih delov do tujih prevodnih delov. | m | 200
11 | Vijačeni galvanski spoji za povezavo oken, vrat, , kovinskih konstrukcij fasade | kos | 60
12 | Premostitev vodomera z vodnikom H07V-K 1G10 mm² 450 / 750 V ter ustreznimi objemkami. | kos | 1
13 | Izdelava galvanskih spojev na cevne konstrukcije s tipskimi ozemljitvenimi objemkami 1/2" - 5/4". | kos | 50
14 | Izdelava galvanskih spojev na kovinske izpostavljene in tuje prevodne dele s kabelskim čevljem in vijačenjem. | m | 50
∑ | Skupaj instalacije in oprema izenačitve potencialov [EUR]

## Strelovod
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.10 | INŠTALACIJE IN OPREMA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
Predvidena je oprema proizvajalca HERMI ali enakovredno. Oznake elementov so povzete po proizvajalčevi klasifikaciji.
Strelovodni material (odstojna držala na strehi) mora biti prilagojen glede na izbrano strešno kritino - po projektu arhitekture za predmetni objekt !
1 | Ploščati nerjaveči vodnik Rf 30 x 3,5 mm za izdelavo ozemljitvenega sistema, položen v betonske temelje [ploščo] objekta [MB30]. | m | 125
2 | Ploščati nerjaveči vodnik Rf 30 x 3,5 mm za izdelavo ozemljitvenega sistema, položen v zemljo [1÷1,5] m od objekta ter [0,5÷0,8] m globoko ter do temeljnega ozemljila [brez izkopov] vključno s spajanjem na temeljno ozemljilo | m | 150
3 | Merilna križna sponka Rf 58 mm x 58 mm, za izvedbo spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 20
4 | Protikorozijska zaščita spojev med ploščatimi vodniki v zemlji. | kos | 20
5 | Izvedba odvoda s ploščatim nerjavečim vodnikom Rf 30 x 3,5 mm od ozemljilnega sistema do merilnega spoja, povprečne dolžine 4 m. | kos | 5
6 | Izvedba odvoda s ploščatim nerjavečim vodnikom Rf 30 x 3,5 mm od ozemljilnega sistema do merilnega spoja, povprečne dolžine 8 m. | kos | 4
7 | Vertikalna zaščita Rf 1500 mm x 50 mm x 1 mm za mehansko zaščito vodnikov na mestih merilnega spoja. | kos | 5
8 | Merilna križna sponka Rf 58 mm x 58 mm, za izvedbo merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki | kos | 9
9 | Izvedba lovilnega / odvodnega sistema z okroglim vodnikom Al Ø 8 mm od merilnega spoja do lovilnega sistema, pložen na ustrezne zidne in strešne nosilce. | m | 40
10 | Cevna objemka Rf Ø 100 mm za ozemljitev odtočne cevi ali pritrjevanje okroglih vodnikov Al Ø 10 mm odtočno cev. | kos | 4
11 | Zidni nosilec za odvodni vod Al Ø 10 mm z vijakom in PVC vložkom Ø 10 mm. | kos | 20
12 | Strešni tipski nosilec za vgrajeno kritino za odvodni vod Al Ø 10 mm. Primeren za izbrano kritino | kos | 30
13 | Žlebna sponka Rf Ø 8÷10 mm za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim vodnikom in žlebnimi koriti. | kos | 8
14 | Spoj vijačni s kovinsko maso na obodu in strehi objekta na strelovodno instalacijo) | kos | 40
∑ | Skupaj instalacije za zaščito pred delovanjem strele [EUR]

## Zaključna dela
Poz. | Opis materiala in del električnih instalacij in električne opreme | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
3.3.11 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Preverjanje električnih inštalacij s pregledom in preizkusom ustrezno s standardom SIST HD 60364-6 Nizkonapetostne električne inštalacije - 6.del: Preverjanje. | kpl | 1
2 | Preverjanje in meritev komunikacijskih inštalacije ustrezno s standardi SIST EN 50173 Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov . | kpl | 1
3 | Pregled, preiskus in meritve zaščite pred delovanjem strele ustrezno z Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele [Uradni list Republike Slovenije št. 28/2009] | kpl | 1
4 | Vnašanje odstopanj izvedenih del, od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja [DGD] in projekta za izvedbo [PZI], da se po končani gradnji izdela projekt izvedenig del [PID] ustrezno z 83. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1. | kpl | 1
5 | Potrjevanje sprememb projektnih rešitev, ter sprememb opreme in dopolnitev projekta za izvedbo, nastalih med gradnjo na pobudo investitorja ali izvajalca, katere so dokumentirane v gradbeni dnevnik. | kpl | 1
6 | Izdelava načrta električnih inštalacij in električne opreme projekta izvedenih del [PID] ustrezno z 83. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1. | kpl | 1
7 | Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za zasilno razsvetljavo in požarno izvedbo prehodov | kpl | 1
8 | Meritev električnih parametrov, osvetljenosti, preizkus inštalacije in zagon, v skladu s SIST IEC 60364-6 | kpl | 1
9 | Uskladitev PZI načrt glede na: | kpl | 1
. podatke dejansko dobavljene tehnološko opremo in PZI tehnološki načrt opreme, ki je v fazi izdelave, dodatna preveritev glede na potrebni vir napajanja (mreža, agregat, UPS),
. za zgoraj navedeno pridobiti ponudbo in soglasje projektanta načrta električnih inštalacij in električne opreme
∑ | Skupaj zaključna dela [EUR]

## Rekapitulacija
Poz. | POVZETEK STROŠKOV MATERIALA IN DEL ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
3.3.1 | ENERGETSKI RAZVOD
3.3.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI IN NAPRAVE
3.3.3 | INŠTALACIJSKI MATERIAL IN OPREMA
3.3.4 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3.3.5 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3.3.6 | INŠTALACIJE IN OPREMA KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV
3.3.7 | INSTALACIJE IN OPREMA JAVLJANJA POŽARA
3.3.8 | SESTERSKI KLIC
3.3.9 | INŠTALACIJE IN OPREMA IZENAČITVE POTENCIALOV
3.3.10 | INŠTALACIJE IN OPREMA ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE
3.3.11 | ZAKLJUČNA DELA
∑ | INVESTICIJSKA VREDNOST BREZ DDV [EUR]
| DDV [EUR] | % | 0.22 | #VALUE!
∑ | SKUPNA INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV [EUR] |  |  | #VALUE!