## List1
Investitor: OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Objekt: SKUPNOSTNI CENTER ZA OSKRBO Z DEMENCO IN
DRUGIMI OBLIKAMI UPADA KOGNITIVNIH FUNKCIJ
Strojne inštalacije in oprema
POPIS MATERIALA IN DEL
A. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Dobava in montaža kompletnega stranišča, po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječe se iz: ∙ fajančevinaste konzolne školjke kvalitete 1.A, ∙ polne plastične sedežne deske s pokrovom ter gumijastimi odbijači, ∙ nadometnega izplakovalnega kotlička montiranega v steni, s PVC odsesovalno garnituro, skupaj s PVC plavačem, regulirnim ventilom DN15, vključno ves tesnilni in pritrdilni material;
| komplet | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kompletnega invalitskega stranišča, po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječe se iz: ∙ fajančevinaste samostoječe školjke kvalitete 1.A, ∙ polne plastične sedežne deske s pokrovom ter gumijastimi odbijači, ∙ nadometnega izplakovalnega kotlička montiranega na steni, s PVC odsesovalno garnituro, skupaj s PVC plavačem, regulirnim ventilom DN15, vključno ves tesnilni in pritrdilni material;
| komplet | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža dvojnega umivalnika po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječega se iz: ∙ konzolne školjke iz sanitarnega porcelana proizvajalca po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, prirejene za pritrditev na steno s kromanimi vijaki in PVC vložki z gumijasto podložko; ∙ ogledalom; ∙ sifonom za umivalnik sp. del, kom. 1; ∙ štirih kotnih regulirnih ventilov DN15 z rozeto in kapo vključno ves tesnilni in pritrdilni material;
| komplet | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža umivalnika po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, sestoječega se iz: ∙ konzolne školjke iz sanitarnega porcelana proizvajalca po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, prirejene za pritrditev na steno s kromanimi vijaki in PVC vložki z gumijasto podložko; ∙ ogledalom; ∙ sifonom za umivalnik sp. del, kom. 1; ∙ dveh kotnih regulirnih ventilov DN15 z rozeto in kapo vključno ves tesnilni in pritrdilni material;
| komplet | 5 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža kromirane enoročne mešalne baterije (pipe) za umivalnik, s fiksnim izpustom in perlatorjem, dvema medeninastima kotnima regulirnilnima ventiloma DN15 z rozeto in kapo, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom: (v skladu z dogovorom z investitorjem).
| komplet | 7 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža dodatne opreme za umivalnike, sestoječe se iz : ∙ ogledalo, kom.1 ; ∙ milnika, kom.1 ; ∙ police, kom. 1; ∙ držalo za brisače, kom. 1; skupaj z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
| komplet | 6 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža dodatne opreme za WC, sestoječe se iz : ∙ WC ščetke; ∙ držalo za toaletni papir; skupaj z vsem drobnim pritrdilnim materialom.
| komplet | 5 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža kromirane enoročne mešalne baterije (pipe) za potrebe pomivalnega korita, s fiksnim izpustom in perlatorjem, dvema medeninastima kotnima regulirnilnima ventiloma DN15 z rozeto in kapo, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom: (v skladu z dogovorom z investitorjem)
| komplet | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža kompletnega stenskega pisoarja po izbiri projektanta arhitekture oz. investitorja, skupaj z :
i elektronsko sanitarno armaturo za pisoar,
i podometnim regulirnim ventilom s kromano kapo in rozeto;
i PVC odtokom vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| komplet | 1 | 0 | 0
10. | Pršna kabina sestoječa iz: pršne kadi iz umetne mase velikosti 900/900mm z oblogo, kromirani odtočni ventil s sifonom DN50/40 z nerjavečo pokrivno ploščo fi86, kot:tip HL514/SN, stenske enoročne armature za tuš kad s kromirano cevko in pršno glavo nameščeno na pomični konzoli , vključno kotna stena kabine iz kaljenega satiniranega stekla in dvodelnimi vrati s sredinskim odpiranjem ter spojni in montažni material, tesnenje kadi s trajno elastičnim kitom.
| komplet | 1 | 0 | 0
11. | Pršna kabina sestoječa iz: pršne kadi iz umetne mase velikosti 1200/900mm z oblogo, kromirani odtočni ventil s sifonom DN50/40 z nerjavečo pokrivno ploščo fi86, kot:tip HL514/SN, stenske enoročne armature za tuš kad s kromirano cevko in pršno glavo nameščeno na pomični konzoli , vključno kotna stena kabine iz kaljenega satiniranega stekla in dvodelnimi vrati s sredinskim odpiranjem ter spojni in montažni material, tesnenje kadi s trajno elastičnim kitom.
| komplet | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža talnega sifona s smradno zaporo, pretočne izvedbe s priključkoma Φ50mm, vse iz umetne mase, skupaj s kromano prekrivno ploščico in tesnilnim materialom,
| komplet | 5 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža plastičnih cevi Totrasaniterm sistema SA izdelanih po DIN 8077 iz polipropilena, skupaj z spojnimi elementi, reducirkami, koleni, … in vsem ostalim pomožnim materialom za polifuzijsko varjenje in montažo, v zidu ali podu zaščitene z toplotno izolacijo Armstrong tip Tubolit SR-plus.
| 20x3,4 m | 96 | 0 | 0
| 25x4,2 m | 30 | 0 | 0
| 32x5,4 m | 18 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža prehodnih elementov Totrasaniterm sistema SA za pritrditev armatur;
| DN15 kom | 26 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža PP odtočne kanalizacijske cevi, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, odzračevalno kapo na strehi (HL 900 N-75 - kom. 5) ter vsem ostalim pomožnim pritdilnim in tesnilnim materialom;
| PP160 m | 12 | 0 | 0
| PP125 m | 18 | 0 | 0
| PP110 m | 30 | 0 | 0
| PP75 m | 24 | 0 | 0
| PP50 m | 30 | 0 | 0
16. | Strojno - ročna izdelava prebojev (skozi tla in stene etaže) oz. utorov (v tleh in stenah etaž), po navodilih monterjev strojnih inštalacij, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| ocenjeno m3 | 1.5 | 0 | 0
17. | Dobava, montaža in položitev PEHD cevi za razvod zunanje vodovodne instalacije in priklop v objektu in na obst. vodomerni jašek, skupaj z: - potrebnimi izkopi; - po splaniranim dnu jarka se napravi posteljico iz peska v debelini 10-15 cm, s katerim se cev tudi obsuje; - jarek se nad peščenim obsipom zasuje s tamponskim materialom komprimiranim v plasteh po 20 cm. - posteljico, obsip in zasip je potrebno vibracijsko utrditi; - zasipi, loki; - varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dimenzij:
| PEHD d32 m | 36 | 0 | 0
18. | Tipski termo jašek za en vodomer, z 1x volumetričnim vodomerjem z impulznim izhodom DN 20-3/4", skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Zmanjševalni kosR5/4"-R1" skupaj s tesnilnim materialom
PP ventil R5/4"
Odcep za zasilni priključek izveden iz PE T-kosa skupaj s tesnilnim materialom
| komplet | 1 | 0 | 0
19. | Priključitev na mestni vodovod z vgradno teleskopsko garnituro 0,7-1,0 m, navrtalnim zasunom za odcepr fi32-40, z vrtljivim kolenom z ISO spojko fi 32 in odvodnim oklepom DN 80, podložno ploščo in cestno kapo za navrtalni zasun, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| komplet | 1 | 0 | 0
20. | Izvedba tlačnega preizkusa z vodnim tlakom 6 bar za vodovodni sistem, klorni šok, reguliranje elementov, začetna in končna dela.
| Obračun po dejanskih stroških | 1 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža gasilnega aparata za suho gašenje, komplet z ogrodjem za pritrditev na steno, nalepko, katera se nalepi nad aparatom ter vsem pritrdilnim materialom.
| ABC (9 EG) kom | 5 | 0 | 0
22. | Ves ostali drobni material za montažo instalacije vodovoda in kanalizacije …
| Pavšal | 1 | 0 | 0
SKUPAJ A |  |  |  | 0
B. | OGREVANJE:
1. | Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda monoblok inverter: - nazivna grelna moč 18 kW (A-10/W35), - ohišje iz nerjavečega jekla, - vremensko zaščitena uparjalnik in ventilator, - adaptivno krmiljenje grelne moči, - zvočno izolirano ohišje, - sistemski energijski razred ogrevanja prostorov 35oC / 55oC A+++/A++, - SCOP (EN14825) 35°/55°C - 5,21 / 3,67, - nazivna napetost 3F 400V; 50Hz, - hladivo R452B, - območje delovanja -25 °/+40 °C, - električni priključek: 5x2,5 mm2, - varovalke: 3xC20, - dimenzije: 1050 x 1400 x 675 mm (Š/V/G), - teža: 233 kg.
| tip Adapt 0724-K3 HT/HK 3F N komplet | 1 | 0 | 0
2. | Zemeljski betonski temelj
Projektna rešitev: KRONOTERM tip ZBT_ADAPT
| komplet | 1 | 0 | 0
3. | Hidro modul-stenska notranja enota z vgrajenim el. grelnikom 6kW, 3 potnim preklopnim ventilom talno ogrev./ogrev. sanitarne vode, mag. filter, tipalo tlaka, lovilna posoda za kond. In regula KSM za krmiljenje dva ogrev. kroga.
nazivna napetost 1N - 230V; 50Hz / 3N - 400V; 50Hy
Največji obratovalni tok: 11,8 11,8 A
Največja el. moč: 4,6 / 6,6 kW
Varovalke: 1 x C20 / 3 x C16
Napajalni el. kabel: 3x 4mm2/ 5x 2,5mm2
Projektna rešitev: KRONOTERM tip Hydro S2
| komplet | 1 | 0 | 0
4. | Razširitveni modul KRONOTERM tip KSM- 2, za vremensko vodenje do dveh dodatnih ogrevalnih krogov
| komplet | 1 | 0 | 0
5. | Stenski sobni termostat KRONOTERM tip KT- 2A, za vremensko vodenje do dveh dodatnih ogrevalnih krogov
| komplet | 1 | 0 | 0
6. | Zalogovnik tople za premostitev zapornih časov v sestavi:
-4x priključek ogrevalne/hladilne vode DN 40 -obratovalni tlak 3 bar -prirobnica DN 180
Projektna rešitev: KRONOTERM tip ZA_300 DN 40
| komplet | 1 | 0 | 0
7. | Hranilnik tople sanitarne vode V=200l
Priključek prenosnika za ogrevanje je DN 25
Projektna rešitev: KRONOTERM tip BO_300
| komplet | 1 | 0 | 0
8. | Črpalni set, z obtočno črpalko z navojnimi priključki DN 32, skupaj s tesnilnim materialom
tip PWM2 DN 32; PN 16
V=2,0 m3/h
Dp= 45 kPa
U= 230 V
| komplet | 1 | 0 | 0
9. | Raztezna posoda V= 80l, z varnostnim ventilom DN 25, skupaj s tesnilnim materialom
| komplet | 1 | 0 | 0
10. | Magnetni ločevalnik nečistoč, R 5/4" pretok 3,6 m3Ih
| komplet | 1 | 0 | 0
11. | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
ZUT 15
projektna rešitev:
ZEPARO
| komplet | 1 | 0 | 0
12. | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0034 (E195) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi, z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajeni v zaprtocelični izolacijski material, na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| DN 15 (15x1,2) m | 6 | 0 | 0
| DN 20 (22x1,2) m | 12 | 0 | 0
| DN 25 (28x1,2) m | 12 | 0 | 0
| DN 32 (35x1,2) m | 72 | 0 | 0
| DN 40 (42x1,5) m | 18 | 0 | 0
13. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 ; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| 18×1,2 (DN 15) m | 6 | 0 | 0
| 22×1,5 (DN 20) m | 12 | 0 | 0
| 28×1,5 (DN 25) m | 12 | 0 | 0
debeline 25 mm
| 35×1,5 (DN 32) m | 72 | 0 | 0
| 42×1,5 (DN 40) m | 18 | 0 | 0
14. | Predizolirana cev za zunanji priključek toplotne črpalke, vključno ves tesnilni material
tip MICROFLEX DUO 2x 50/4,6 /200 ali podobno
| 2x 40/3,7/ 160 m | 12 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnika, ki se montira na najvišji točki ogrevalnega razvoda ter talnega gretja (v razdelilnih omaricah), skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| kom | 10 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža cevi za talno ogrevanje, z montažo na armaturo v betonski plošči, iz visokotlačno zamreženega polietilena npr. PROFIX® PEX-a z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2 (nekdanji DIN 16892). Primerna je za trajne obremenitve 70oC pri pritisku 6,0 bar. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati.
| 16x2,0 m | 2200 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža razdelilnika npr. DT iz nerjaveče pločevine (INOX-a) tip COMFORT za talno ogrevanje. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko regulirajo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov; povratka z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; termomanometra, regulirnega poševnosedežnega ventila za uravnjavanje hidravlike; krogličnega ventila, pritrdilnih konzol in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim montažnim materialom .
| 10 priključkov kom. | 1 | 0 | 0
| 12 priključkov kom. | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža omarice npr. DT za razdelilnik - vgradnja (nadometna), FLAT, INOX pločevinaste izvedbe. Vodilo za cevi je snemljivo. Vrata so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim montažnim materialom v skladu z navodili proizvajalca.
| 885x710x110mm, tip 10 kom. | 1 | 0 | 0
| 1025x710x110mm, tip 10 kom. | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža trde izolacijske plošče sestavljene iz oblikovane plastike debeline 0,6 mm (hidroizolacija) in oblikovane izolacijske plošče 20 kg/m3 (termoizolacija) 0,82 m2, vključno ves montažni material
| DT si, d.o.o. tip PROFIX kom. | 475 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža obrobnega traka iz penjenega polietilena 130mmx10mm, skupaj z vsem pritrdilnim materialom.
| m | 350 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža PE-polietilenske folije, skupaj z vsem pritrdilnim materialom.
| m2 | 390 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža plastifikatorja DT za boljše zalitje cevi, skupaj z vsem pomožnim materialom.
| litrov | 30 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, navojne izvedbe, za toplo ali hladno vodo, tlačne stopnje PN6, skupaj z dolgo ročko odgovarjajoče barve, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN 40 m | 4 | 0 | 0
| DN 32 m | 8 | 0 | 0
| DN 25 m | 6 | 0 | 0
| DN 20 m | 4 | 0 | 0
| DN 15 m | 2 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža proti povratnega ventila, prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN6, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN 32 m | 2 | 0 | 0
| DN 25 m | 2 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža dušilne lopute, prirobnične izvedbe, tlačne stopnje PN6, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
| DN 32 m | 1 | 0 | 0
| DN 25 m | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in montaža čistilnega komada, prirobnične izvedbe, za toplo ali hladno vodo, tlačne stopnje PN6, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:
DN40
| kom | 1 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža manometra za območje p=0-6bar, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
| kom | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža termometra, temperaturne skale T=0-120°C, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
| kom | 3 | 0 | 0
29. | Pripravljalna in zaključna dela, regulacija elementov, izpihovanjem predvidenega in obstoječega razvoda, tlačna preizkušnja razvodov.
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
30. | Ves ostali drobni material za montažo ogrevalne instalacije …
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
SKUPAJ B |  |  |  | 0
D. | PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE
PREZRAČEVANJE
1. | Dobava in mmontaža prezračevalne naprave stropne izvedbe z rekuperacijo 87% za odvod zraka in dovod zraka, skupaj z efektivnim protitočnim izmenjevalnikom, z avtomatiko , s pritrdilnim in montažnim materialom ter regulacijskim stikalom v sestavi:
2x ventilator
2x motorne lopute 315
4x jadrovinast priključek
V = 1500 m3/h
Hex = 180 Pa
Ne = 2X 0,46k W
U = 400 V/50 Hz
Predlagana rešitev:
Pichler MB tip:
VERSO CF 1500 F-E-L
| komplet | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in zagon DX hladilnik/uparjalnik TIP DCF-16-11Cu/Al postavitev z naslednjimi karakteristikami: Izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi mehanično expadiranih na aluminijaste lamele vgrajen v okvir pocinkane pločevine,
zunanja enota PDX 140S-R32 krmilna enota, zasnovana za neposredno direktno uparjanje s hladilnim redstvom R32. Primeren za hlajenje in ogrevanje, preklop poteka prek zunanjih brezpotencialnih kontaktov. Če sta oba kontakta hkrati zaprta, ima prednost način ogrevanja. Krmiljenje ogrevalne ali hladilne moči poteka prek posameznega 0-10V vhoda.
| komplet | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža nadzorne enote za upravljanje grelno-hladilne naprave PDX
| komplet | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža zunanje enote PDX
| komplet | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža predizolirane bakrene cevi, za povezavo med DX notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm
| 22,22 mm m | 12
| 9,52 mm m | 12
6. | Dobava in montaža cevnega dušilnika zvoka,ter montažnim materialom
SL 3010 315, L=1200mm
| komadov | 2 | 0 | 0
7. | Aluminijasta dovodnaa rešetka , prirejena za vgradno v prezračevalno komoro
| ARS 13/F 625 X 75 komadov | 3 | 0 | 0
| ARS 13/F 325 X 75 komadov | 3 | 0 | 0
8. | Priključna prezračevalna komora , tip
| GK 625 X 75 s priklj. fi 160 komadov | 3 | 0 | 0
| GK 625 X 75 s priklj. fi 125 komadov | 3 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka proizvajalca npr. Pichler tip NE-KKL, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø125 komadov | 8 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka proizvajalca npr. Pichler tip NK-KKL, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø100 komadov | 1 | 0 | 0
| Ø125 komadov | 10 | 0 | 0
| Ø125 komadov | 8 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža dušilne lopute SAFE DSU 125, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø125 komadov | 3 | 0 | 0
| Ø160 komadov | 3 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža spiralno robljene cevi proizvajalca npr. PICHLER, tip SR po DIN 24145 , skupaj z notranjo spojko za spajanje proizvajalca npr. PICHLER, tip NP (kom. 25), elementi za pritrditev na strop, ter vsem potrebnim drobnim montažnim materialom.
| SR Ø100 mm m | 8 | 0 | 0
| SR Ø125 mm m | 60 | 0 | 0
| SR Ø160 mm m | 12 | 0 | 0
| SR Ø250 mm m | 42 | 0 | 0
| SR Ø315 mm m | 42 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža kolena proizvajalca npr. PICHLER, skupaj z notranjo spojko za spajanje, ter vsem potrebnim drobnim montažnim materialom.
| Koleno B 90o R=D 100 mm kom | 1 | 0 | 0
| Koleno B 90o R=D 125 mm kom | 16 | 0 | 0
| Koleno B 90o R=D 315 mm kom | 8 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža odcep T-kos proizvajalca npr. PICHLER, skupaj z notranjo spojko za spajanje, ter vsem potrebnim drobnim montažnim materialom.
| T-kos 90o TCP 125/100 mm kom | 1 | 0 | 0
| T-kos 90o TCP 125/125 mm kom | 3 | 0 | 0
| T-kos 90o TCP 160/125 mm kom | 1 | 0 | 0
| T-kos 90o TCP 250/125 mm kom | 9 | 0 | 0
| T-kos 90o TCP 250/160 mm kom | 3 | 0 | 0
| T-kos 90o TCP 315/125 mm kom | 8 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža R-kos proizvajalca npr. PICHLER, skupaj z notranjo spojko za spajanje, ter vsem potrebnim drobnim montažnim materialom.
| R-kos 160/125 mm kom | 1 | 0 | 0
| R-kos 250/160 mm kom | 4 | 0 | 0
| R-kos 315/250 mm kom | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža zaključne prezračevalne rešetke in poc. kanala proizvajalca npr. Pichler tip USAV-315, premera 315 mm, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| komadov | 2 | 0 | 0
17. | Zaključno koleno za montažo odvodno dovodne zaščitne rešetke, skupaj z obrobo proti zatekanju ter montažnim materialom,
AB 135o-fi 300
| komadov | 2 | 0 | 0
18. | Pocinkana zaščitna MREŽA , prirejena za vgradnjo v syro kanal fi 315 na strehi
| komadov | 2 | 0 | 0
19. | K-flex izolacija proti kondenzu , za izolacijo spyro kanalov dovodnega zraka.
| m2 | 60 | 0 | 0
20. | Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| kg | 45 | 0 | 0
21. | Gradbena dela potrebna za izvedbo inštalacije prezračevanja, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene ter tlake, v ceni zajeti tudi gradbeni material
| ur | 8 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža kanalizacijske cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom, priklopom na klimatsko napravo in zunanjo metaorno vodo
| PP 32 | 12 | 0 | 0
23. | Izvedba tlačnega preizkusa celotnega sistema vakumiranje in dopolnjevanje z hladivom R32 predvidoma potrebna dodatna količina hladiva R32 m= 1 kg z izdelavo pisnega dokumenta o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, regulacijo in nastavitvijo celotnega multisplit sistema hlajenja, okoljsko dajatvijo, nastavitvijo vseh elementov, pooblaščenim zagonom z nastavitvami in poučevanjem uporabnika.
| komplet | 1 | 0 | 0
24. | Ves ostali drobni material za montažo instalacije hlajenja …
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
SKUPAJ D |  |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA SKUPAJ:
A. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
B. | OGREVANJE |  |  | 0
C. | PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE |  |  | 0
SKUPAJ A - C (brez DDV) |  |  |  | 0
OPOMBA:
Možna je tudi uporaba elementov drugih proizvajalcev z enakimi ali boljšimi
karakteristikami.
D. | OSTALI STROŠKI
1. | Razna nepredvidena dela ki v popisu niso zajeta. Obračun se izvrši po predhodni odobritvi naročnika.
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
2. | Strokovni nadzor nad izvajanjem kompletnih strojnih inštalacij, skupaj z ogledom na terenu.
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava kompletne PID tehnične dokumentacije za strojne inštalacije.
| ocenjeno | 1 | 0 | 0
4. | Transportni in ostali splošni stroški
| 4% |  |  | 0
SKUPAJ E |  |  |  | 0
SKUPAJ A - E (brez DDV) |  |  |  | 0